## Графики
DESIGN CALCULATION FOR EMBEDDED PLATE PQ001 / РАСЧЕТ ЗАКЛАДНОЙ ДЕТАЛИ PQ001
MATERIAL CHARACTERISTICS / ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛОВ:
|  |  | Class of Steel for anchor bars/Класс арматуры анкера: | А500
|  |  | Grade of Steel for Plate / Марка стали пластины: | С255 t=2-20мм
Design characteristics of concrete / Расчетные характеристики бетона:
|  |  | Сoncrete class / Класс бетона: | В30
Factor for concrete / Коэффициент условий работы бетона:
Accept / Принимаем:
железобетонный элемент / reinforced concrete
длительные нагрузки / long-term load
слой бетонированния <1,5м/ concreting layer <1,5m
| gb = | 0.9
GEOMETRY / ГЕОМЕТРИЯ:
TYPE OF PLATE / ТИП ПЛИТЫ | PLATE/ ПЛИТА |  |  | ANCHOR BARS WITH REINFORCEMENTS / АНКЕРНЫЕ СТЕРЖНИ С УСИЛЕНИЯМИ | [7 empty] | Ha | htot
| A | В | t | number of rows/ количество рядов | number of bars in row/ количество анкеров в ряду | Lz | Ly | dan | La | Lpl | tpl | [mm/мм] | [mm/ мм]
| [mm/мм] | [mm/мм] | [mm/мм] |  |  | [mm/мм] | [mm/мм] | [mm/мм] | [mm/мм] | [mm/мм] | [mm/мм]
PQ001 | 280 | 280 | 16 | 2 | 2 | 80 | 80 | 10 | 114 | 40 | 10 | 200 | 140
Ha - minimum thickness of concrete support / минимальная толщина бетонной опоры;
с - concrete cover as per project specification / защитный слой бетона в соответствии с ТУ по проекту
Условия установки закладной детали в конструкцию:
Условия установки закладной детали в конструкцию:
D1 - Minimum free vertical distance from concrete edge / Минимальное свободное расстояние по вертикали от края бетона;
D2 - Minimum free horizontal distance from concrete edge / Минимальное свободное расстояние по горизонтали от края бетона.
Design loads / Расчетные нагрузки:
Расчетные нагрузки действуют в одной плоскости симметрии закладной детали, параллельной грани А.
Расчетные нагрузки действуют в одной плоскости симметрии закладной детали, параллельной грани А.
Минимальный изгибающий момент Mmin назначаем исходя из условия учета случайного эксцентриситета при воздействии растягивающей и срезающей нагрузок:
Минимальный изгибающий момент Mmin назначаем исходя из условия учета случайного эксцентриситета при воздействии растягивающей и срезающей нагрузок:
Mmin = Q×ea + N×ea
As per cl. 8.1.7 SP 63.13330.2012:
|  |  |  | По п.8.1.7 СП 63.13330.2012: ea = max[A/30; 10 mm/мм] = | 10 | (mm/мм)
Таблица 1. Предельно допустимые нагрузки на закладную деталь PQ001 при D1=100мм и D2=100мм. (Статические нагрузки)
Таблица 1. Предельно допустимые нагрузки на закладную деталь PQ001 при D1=100мм и D2=100мм. (Статические нагрузки)
Анкера закладной детали заделаны в:
D1(mm/мм)= | 100 |  | D2(mm/мм)= | 100 |  |  |  | Анкера закладной детали заделаны в: | tensile zone of concrete / растянутая зона бетона
| SHEAR / СРЕЗ | BENDING / МОМЕНТ | TENSION / РАСТЯЖЕНИЕ | Kmax | Прочность анкеров закладной детали/ Прочность анкеров закладной детали | Смятие бетона под пластинами усиления/ Смятие бетона под пластинами усиления | Выкалывание бетона анкерами при N'an >0/ Выкалывание бетона анкерами при N'an >0 | Выкалывание бетона анкерами при N'an <0/ Выкалывание бетона анкерами при N'an <0 | Откалывание бетона анкерами у края эле- мента/ Откалывание бетона анкерами у края элемента
| Q [кН/kN] | M [кНм/kNm] | N [кН/kN]
SHEAR - BENDING / СРЕЗ - МОМЕНТ | 0 | 3.596 | 0 | 0.99995 | 0.65817 | 0.59207 | 0.99995 | - | 0
| 27.9 | 3.596 | 0 | 0.99995 | 0.99922 | 0.60441 | 0.99995 | - | 0.56159
| 30 | 3.077 | 0 | 0.99996 | 0.99996 | 0.52269 | 0.85563 | - | 0.60386
| 35 | 1.82 | 0 | 0.99971 | 0.99971 | 0.32576 | 0.50609 | - | 0.70451
| 40 | 0.568 | 0 | 0.99993 | 0.99993 | 0.12943 | 0.15795 | - | 0.80515
| 40.646 | 0.40646 | 0 | 0.99998 | 0.99998 | 0.10402 | 0.11303 | - | 0.81816
| 40.646 | 0 | 0
TENSION - BENDING / РАСТЯЖЕНИЕ - МОМЕНТ | 0 | 3.596 | 0 | 0.99995 | 0.65817 | 0.59207 | 0.99995 | - | 0
| 0 | 3.196 | 10 | 0.99995 | 0.65817 | 0.59207 | 0.99995 | - | 0
| 0 | 2.796 | 20 | 0.99995 | 0.65817 | 0.59207 | 0.99995 | - | 0
| 0 | 2.396 | 30 | 0.99995 | 0.65817 | 0.59207 | 0.99995 | - | 0
| 0 | 1.996 | 40 | 0.99995 | 0.65817 | 0.59207 | 0.99995 | - | 0
| 0 | 1.794 | 45 | 1 | 0.65781 | 0.59174 | - | 1 | 0
| 0 | 1.299 | 50 | 0.99996 | 0.60381 | 0.54317 | - | 0.99996 | 0
| 0 | 0.55757 | 55.757 | 0.99999 | 0.51026 | 0.45901 | - | 0.99999 | 0
| 0 | 0 | 55.757
SHEAR - TENSION / СРЕЗ-РАСТЯЖЕНИЕ M = Mmin | 0 | 0.55757 | 55.757 | 0.99999 | 0.51026 | 0.45901 | - | 0.99999 | 0
| 5 | 0.6043 | 55.43 | 0.99995 | 0.63471 | 0.46929 | - | 0.99995 | 0.14114
| 10 | 0.651 | 55.1 | 0.99993 | 0.75914 | 0.47955 | - | 0.99993 | 0.2816
| 15 | 0.69771 | 54.771 | 1 | 0.88357 | 0.48957 | - | 1 | 0.4214
| 19.7 | 0.74102 | 54.402 | 1 | 1 | 0.49755 | - | 0.99906 | 0.55196
| 20 | 0.73566 | 53.566 | 0.99999 | 0.99999 | 0.49145 | - | 0.98444 | 0.55701
| 25 | 0.646 | 39.6 | 0.99963 | 0.99963 | 0.38977 | - | 0.74041 | 0.63296
| 30 | 0.557 | 25.7 | 0.99987 | 0.99987 | 0.28922 | - | 0.49852 | 0.69652
| 35 | 0.46787 | 11.787 | 0.99999 | 0.99999 | 0.18785 | - | 0.26157 | 0.75028
| 40 | 0.41347 | 1.347 | 0.99999 | 0.99999 | 0.1136 | 0.12996 | - | 0.81081
| 40.646 | 0.40646 | 0 | 0.99998 | 0.99998 | 0.10402 | 0.11303 | - | 0.81816
SHEAR - TENSION / СРЕЗ-РАСТЯЖЕНИЕ M = 1,0 [кНм/kNm] | 0 | 1 | 52.498 | 0.99999 | 0.56738 | 0.51039 | - | 0.99999 | 0
| 18.285 | 1 | 52.498 | 0.99999 | 0.99998 | 0.5263 | - | 0.99999 | 0.50538
| 20 | 1 | 46.96 | 1 | 1 | 0.49146 | - | 0.9085 | 0.53185
| 25 | 1 | 30.8 | 1 | 1 | 0.39009 | - | 0.64617 | 0.59866
| 30 | 1 | 18.024 | 1 | 1 | 0.31035 | 0.47855 | - | 0.666
| 35 | 1 | 7.141 | 1 | 1 | 0.24233 | 0.3575 | - | 0.73155
| 38.281 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.19739 | 0.27807 | - | 0.77055
SHEAR - TENSION / СРЕЗ-РАСТЯЖЕНИЕ M = 1,5 [кНм/kNm] | 0 | 1.5 | 48.135 | 0.99999 | 0.62695 | 0.56398 | - | 0.99999 | 0
| 15.767 | 1.5 | 48.135 | 0.99999 | 0.99998 | 0.57754 | - | 0.99999 | 0.42268
| 20 | 1.5 | 35.451 | 1 | 1 | 0.49769 | 0.81143 | - | 0.49305
| 25 | 1.5 | 24.568 | 0.99999 | 0.99999 | 0.42935 | 0.69038 | - | 0.57653
| 30 | 1.5 | 13.686 | 1 | 1 | 0.36124 | 0.56934 | - | 0.6499
| 35 | 1.5 | 2.803 | 1 | 1 | 0.29343 | 0.44829 | - | 0.71488
| 36.288 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 0.27604 | 0.41711 | - | 0.73043
SHEAR - TENSION / СРЕЗ-РАСТЯЖЕНИЕ M = 2,0 [кНм/kNm] | 0 | 2 | 39.9 | 0.99995 | 0.65817 | 0.59207 | 0.99995 | - | 0
| 15.963 | 2 | 39.9 | 1 | 1 | 0.60443 | 0.99995 | - | 0.40495
| 20 | 2 | 31.11 | 0.99996 | 0.99996 | 0.54904 | 0.90218 | - | 0.47984
| 25 | 2 | 20.23 | 0.99999 | 0.99999 | 0.48059 | 0.78116 | - | 0.56208
| 30 | 2 | 9.348 | 1 | 1 | 0.41231 | 0.66012 | - | 0.63457
| 34.294 | 2 | 0 | 0.99998 | 0.99998 | 0.35383 | 0.55615 | - | 0.6903
SHEAR - TENSION / СРЕЗ-РАСТЯЖЕНИЕ M = 2,5 [кНм/kNm] | 0 | 2.5 | 27.404 | 1 | 0.6582 | 0.5921 | 1 | - | 0
| 19.711 | 2.5 | 27.404 | 1 | 1 | 0.60446 | 1 | - | 0.46234
| 20 | 2.5 | 26.775 | 1 | 1 | 0.60049 | 0.993 | - | 0.46734
| 25 | 2.5 | 15.892 | 0.99999 | 0.99999 | 0.53192 | 0.87195 | - | 0.54832
| 30 | 2.5 | 5.01 | 1 | 1 | 0.4635 | 0.75091 | - | 0.61994
| 32.301 | 2.5 | 0 | 0.99998 | 0.99998 | 0.43206 | 0.69518 | - | 0.65018
SHEAR - TENSION / СРЕЗ-РАСТЯЖЕНИЕ M = 3,0 [кНм/kNm] | 0 | 3 | 14.904 | 1 | 0.6582 | 0.5921 | 1 | - | 0
| 23.461 | 3 | 14.904 | 1 | 1 | 0.60446 | 1 | - | 0.51172
| 25 | 3 | 11.554 | 0.99999 | 0.99999 | 0.58334 | 0.96274 | - | 0.53523
| 30 | 3 | 0.672 | 1 | 1 | 0.51481 | 0.8417 | - | 0.60597
| 30.308 | 3 | 0 | 0.99998 | 0.99998 | 0.51058 | 0.83422 | - | 0.61006

## Расчетные характеристики
Расчетные характеристики арматуры
Класс арматуры | Rs, МПа | Rsc, МПа | Rsw , МПа | Rs,ser, МПа | Es, Мпа
А240 | 210 | 210 | 170 | 240 | 200000
А400 | 350 | 350 | 280 | 400 | 200000
А500 | 435 | 435 | 300 | 500 | 200000
А600 | 520 | 470 | 300 | 600 | 200000
А600С | 520 | 500 | 300 | 600 | 200000
В500 | 435 | 415 | 300 | 500 | 200000
Bp500 | 415 | 390 | 300 | 500 | 200000
| Расчётные сопротивления бетона Rb и Rbt (Мпа) | [5 empty] | Модуль упругости
Вид сопротивления | Сжатие осевое (призменная прочность) |  |  | Растяжение осевое
| Rb |  |  | Rbt |  |  | Eb (Мпа/1000)
Бетон | Тяжелый и мелкозернистый и напрягающий | Легкий | Ячеистый | Тяжелый и мелкозернистый и напрягающий | Легкий | Ячеистый | Тяжелый
В1.5 |  |  | 0.95 |  |  | 0.09
В2 |  |  | 1.3 |  |  | 0.12
В2.5 |  | 1.5 | 1.6 |  | 0.2 | 0.14
В3.5 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.26 | 0.26 | 0.18 | 9.5
В5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0.37 | 0.37 | 0.24 | 13
В7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 0.48 | 0.48 | 0.28 | 16
В10 | 6 | 6 | 6 | 0.56 | 0.56 | 0.39 | 19
В12.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 0.66 | 0.66 | 0.44 | 21.5
В15 | 8.5 | 8.5 | 7.7 | 0.75 | 0.75 | 0.46 | 24
В20 | 11.5 | 11.5 |  | 0.9 | 0.9 |  | 27.5
В25 | 14.5 | 14.5 |  | 1.05 | 1.05 |  | 30
В30 | 17 | 17 |  | 1.15 | 1.15 |  | 32.5
В35 | 19.5 | 19.5 |  | 1.3 | 1.3 |  | 34.5
В40 | 22 | 22 |  | 1.4 | 1.4 |  | 36
В45 | 25 |  |  | 1.5 |  |  | 37
В50 | 27.5 |  |  | 1.6 |  |  | 38
В55 | 30 |  |  | 1.7 |  |  | 39
В60 | 33 |  |  | 1.8 |  |  | 39.5
В70 | 37 |  |  | 1.9 |  |  | 41
В80 | 41 |  |  | 2.1 |  |  | 42
В90 | 44 |  |  | 2.15 |  |  | 42.5
В100 | 47.5 |  |  | 2.2 |  |  | 43
Расчетные характеристики стали
Марка стали | Толщина, мм |  | Ry, MПа | Ru, МПа
| мин. | макс.
С235 t=2-8мм | 2 | 8 | 230 | 350
С245 t=2-20мм | 2 | 20 | 240 | 360
С245 t=21-30мм | 20 | 30 | 230 | 360
С255 t=2-20мм | 2 | 20 | 240 | 360
С255 t=21-40мм | 20 | 40 | 230 | 360
С345 t=2-20мм | 2 | 20 | 320 | 460
С345 t=21-40мм | 20 | 40 | 300 | 450
С345 t=41-80мм | 40 | 80 | 280 | 440
С345 t=81-100мм | 80 | 100 | 260 | 420

## Сортамент арматуры
D (мм) | As (мм2) | As (см2)
3 | 7.1 | 0.071
4 | 12.6 | 0.126
5 | 19.6 | 0.196
6 | 28.3 | 0.283
7 | 38.5 | 0.385
8 | 50.3 | 0.503
10 | 78.5 | 0.785
12 | 113.1 | 1.131
14 | 153.9 | 1.539
16 | 201.1 | 2.011
18 | 254.5 | 2.545
20 | 314.2 | 3.142
22 | 380.1 | 3.801
25 | 490.9 | 4.909
28 | 615.8 | 6.158
32 | 804.3 | 8.043
36 | 1017.9 | 10.179
40 | 1256.6 | 12.566

## Расчет закладной
Расчет закладных деталей с нормальными усиленными анкерами
Расчет нормальных анкеров, приваренных в тавр к плоским элементам стальных закладных деталей, на действие изгибающих моментов, нормальных и сдвигающих сил от статической нагрузки, расположенных в одной плоскости симметрии закладной детали. Согласно СП 63.13330.2012 (далее обозначаем - [1]), "Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций" (далее обозначаем - [2]) и Пособие к СНиП 2.03.01-84 "по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры" (далее обозначаем - [3]).
Исходные данные:
Расчетные характеристики бетона:
(по СП 63.13330.2012)
| Класс бетона: | В30
| gb = | 0.9
| Rb*gb (МПа) = | 15.3
| Rbt*gb (МПа) = | 1.035
Расчетные характеристики арматуры анкеров:
| Класс арматуры анкера: | А500
| Диаметр анкера dan (мм) = | 10
| Rs (МПа) = | 435
| Aan,1 (см2) = | 0.785
Расчетные характеристики пластины:
(по СП 16.13330.2011, далее обозначаем как [4])
| Марка стали пластины: | С255 t=2-20мм
| Толщина пластины t (мм) = | 16
| Ry (МПа) = | 240
| Rsq (МПа) = 0,58*Ry = | 139.2 |  |  |  |  | Рис. 1. Схема усилий действующих на закладную деталь и геометрические обозначения.
Сводный результат всех проверок:
| Геометрические характеристики закладной детали: |  |  |  |  | Расчетные нагрузки на закладную деталь:
| Количество рядов анкеров вдоль направления сдвигающей силы: | [11 empty] | Наименование проверки |  | Кисп. | Вывод
| nan (шт) = | 2 |  |  |  |  | N (кН) = | 15 |  |  |  |  | Конструктивные требования (по рис. 20 [2]) |  | - | Условия выполняются | исх. дан.
| Количество анкеров в ряду: | [5 empty] | Q (кН) = | 15 |  |  |  |  | Толщина пластины закладной детали (по п. Б.3 [1] и табл. 5 [2]): |  | 0.48828 | Условия выполняются | п.1
| n (шт) = | 2 |  |  |  |  | M (кН×м) = | 2 |  |  |  |  | Проверка прочности анкеров закладной детали (по Приложению Б, п.Б.1 [1]): |  | 0.70655 | Условие выполняется | п.2
| Расстояние между крайними рядами анкеров: | [11 empty] | Проверка смятия бетона под пластинами усиления (по п.4.12 [2]): |  | 0.43733 | Условие выполняется | п.3.1
| Z (мм) = | 80 | [10 empty] | Проверка бетона на выкалывание с усилениями анкеров, при N'an > 0 (по п.4.8 [2]): |  | 0.72299 | Условие выполняется | п.3.2.1
| Расстояние между анкерами вдоль усилия: | [11 empty] | Проверка бетона на выкалывание с усилениями анкеров, при N'an < 0 (по п.4.7,а [2]): |  | - | Проверка не требуется | п.3.2.2
| lz (мм) = | 80 |  |  | принимается не менее 7dan | 70 | условие выполняется | [5 empty] | Проверка бетона на откалывание анкерами у края элемента (по п.4.11 [2] и п.3.108 [3]): |  | 0.32735 | Условие выполняется | п.3.3
| Длина анкера (в свету между пластинами): | [11 empty] | Кисп. max = |  | 0.72299
| La (мм) = | 114 |  |  | принимается не менее 10dan | 100 | условие выполняется
Длина пластины усиления анкеров:
| Lpl (мм) = | 40 |  |  | принимается не менее 3dan | 30 | условие выполняется
Толщина пластины усиления анкеров:
| tpl (мм) = | 10 |  |  | принимается не менее 0,2Lpl | 8 | условие выполняется
Cсуммарная площадь поперечного сечения анкеров крайнего ряда:
| Aan,j (м2) = | 0.000157
Расстояние между крайними анкерами в растянутом ряду:
| Y (мм) = | 80
Расстояние между анкерами поперек усилия:
| ly (мм) = | 80 |  |  | принимается не менее 5dan | 50 | условие выполняется
Расстояние от оси крайнего анкера до грани бетонного элемента по горизонтали (минимальное):
| Сy (мм) = | 200 |  |  | принимается не менее 3,5dan | 35 | условие выполняется
Расстояние от оси крайнего анкера до грани бетонного элемента по вертикали (минимальное):
| Сz (мм) = | 200 |  |  | принимается не менее 8dan | 80 | условие выполняется
Толщина бетонного элемента:
| Ha (мм) = | 200 |  |  |  | принимается не менее (La+t+tpl+60мм)= | 200 | условие выполняется
Конструктивные требования выполняются
Расчет закладной детали:
1. Проверка необходимой толщины пластины закладной детали (по п. Б.3 [1] и табл. 5 [2]):
Толщина пластины t расчетной закладной детали, к которой привариваются в тавр анкера, должна отвечать условию (формула (Б.8) [1]):
| t (мм) = | 16 | ³ |  | 0,25 dan Rs/Rsq = | 7.8125 | (мм)
|  | Коэффициент использования = | 0.48828
Из условия свариваемости (по таблице 5 [2]):
|  |  | ³ |  | 0,75 dan = | 7.5 | (мм)
|  |  | ³ |  | tmin = | 8 | (мм)
Условия выполняются
2. Проверка прочности анкеров закладной детали (по Приложению Б, п.Б.1 [1]):
Сдвигающая сила, воспринимаемая анкерами (формула (Б.5) [1] ):
| gs,sh = | 1.65
|  | Qan,j,0 = gs,sh Aan,jÖ(Rb Rs) = | 21.1336 | (кН)
Предельная растягивающая сила, воспринимаемая одним рядом анкеров (формула (Б.6) [1] ):
|  | Nan,j,0 = Rs Aan,j = | 68.295 | (кН)
Наибольшее растягивающее усилие в одном ряду анкеров (формула (Б.2) [1] ):
|  | Nan,j = M/z + N/nan = | 32.5 | (кН) | Верхний ряд анкеров РАСТЯНУТ
Если Nan,j < 0, то принимаем Nan,j=0.
|  | Принимаем Nan,j = | 32.5 | (кН)
Наибольшее сжимающее усилие в одном ряду анкеров (формула (Б.4) [1] ):
|  | N'an = M/z - N/nan = | 17.5 | (кН) | Нижний ряд анкеров СЖАТ
Если Nan,j < 0, то принимаем N'an=N. Если N'an < 0, то принимаем N'an=0.
|  | Принимаем N'an = | 17.5 | (кН)
Сдвигающее усилие, приходящееся на один ряд анкеров (формула (Б.3) [1] ):
|  | Qan,j = (Q - 0,3 N'an)/nan = | 4.875 | (кН)
Если Qan,j < 0, то принимаем Qan,j=0.
|  | Принимаем Qan,j = | 4.875 | (кН)
Проверка условия прочности анкеров закладной детали (формула (Б.1) [1]).
|  | Qan,j / Qan,j,0 + Nan,j / Nan,j,0 = | 0.70655 | £ | 1
Условие выполняется
3. Проверка прочности бетона (по [2]):
Растягивающие и сдвигающие усилия в одном анкерном стержне:
| Nan1 (кН) = | 16.25 |  | Qan1 (кН) = | 2.4375
Требуемая длина анкеровки lan арматурного стержня периодического профиля без усиления (п.5.7 [2]):
|  | lan = jc (w Rs / Rb + Dl) dan , |  | (формула 62 [2])
|  | где jc = 0,3 / (1 + Qan1 / Nan1) +0,7= | 0.96087 | (формула 64 [2])
По таблице 4 [2]:
| Для заделки в растянутой зоне бетона: |  |  |  | Для заделки в сжатой зоне бетона:
| w = | 0.7 |  |  | w = | 0.5
| Dl = | 11 |  |  | Dl = | 8
| Коэффициент исп. арматуры | 0.70655 |  |  | Коэффициент исп. арматуры | 0.70655
| lan (мм) = | 227.2994 |  |  | lan (мм) = | 163.7294
| lan (мм) не менее 20d = | 200 |  |  | lan (мм) не менее 12d = | 120
| lan (мм) не менее = | 250 |  |  | lan (мм) не менее = | 200
| Принимаем lan (мм) = | 250 |  |  | Принимаем lan (мм) = | 200
3.1. Проверка смятия бетона под пластинами усиления (по п.4.12 [2]):
Площадь смятия:
| Aloc (м2) = An - Aan1 = | 0.0015215
| La (мм) = | 114 | < | 15d (мм)= | 150
Локальная сила на усиление анкера Nloc:
| Для заделки в растянутой зоне бетона (и для гладких стержней): |  |  |  | Для заделки в сжатой зоне бетона (для стержней периодического профиля):
| Для La ³ 15d: |  |  |  |  | Для La ³ 15d:
| Nloc (кН) = Nan1 = | 16.25 | (ф. 42 [2]) |  |  |  | Nloc (кН) = Nan1 (Lan-La)/Lan = | 6.9875 | (ф. 43 [2])
| Для La < 15d: |  |  |  |  | Для La < 15d:
|  | Nloc (кН) = Nloc + Qan1 (15d-La)/Lan= | 16.601 |  |  |  |  | Nloc (кН) = Nloc + Qan1 (15d-La)/Lan= | 7.4262
| Принимаем Nloc (кН)= | 16.601 |  |  |  |  | Принимаем Nloc (кН)= | 7.4262
Расчетное сопротивление бетона смятию (по п.8.144 [1])
|  | Расстояние между анкерами (мм)= | 80 | (минимальное)
| ab,max (мм) = | 80
| Ab,max (м2) = | 0.0063215
| φb = 0,8Ö(Ab,max/Aloc) = | 1.6307 | (ф.8.82 [1]) но не менее 1,0 и не более 2,5
| Rb,loc(МПа)= φbRb = | 24.9491 | (ф. 8.81 [1])
Условие смятия (по ф.41 [2] с учетом требований п.8.1.44 [1]):
| Nloc (кН) = | 16.601 | £ | Rb,loc Aloc = | 37.9601 | (кН) | Nloc (кН) = | 7.4262 | £ | Rb,loc Aloc = | 37.9601 | (кН)
|  | Коэффициент использования = | 0.43733 |  |  |  |  | Коэффициент использования = | 0.19563
|  | Условие выполняется | [5 empty] | Условие выполняется
3.2.1 Проверка бетона на выкалывание при наличии усиления анкеров, для случая когда N'an > 0 (по п.4.8 [2]):
Требуется проверка
ВНИМАНИЕ: Учитывается только симметричный отрыв (e=0) (в запас прочности).
Определяем площадь проекции поверхности выкалывания A1 (см. рис. 10):
Принимаем размеры проекции поверхности выдавливания:
| b (м) = | 0.268 | размер по вертикали | [9 empty] | X= | 1
| а (м) = | 0.348 | размер по горизонтали | [9 empty] | y= | 34
| Площадь анкерных пластин в зоне выкалывания: | [11 empty] | DLpl = | 0
| A'an (м2) = | 0.0064
| A1 (м2) = | 0.086864
Условие выкалывания бетона для случая N'an > 0 (по ф.35 [2]):
| где j2 = | 0.5 | для тяжелого бетона
| e (мм) = | 0 | эксцентриситет по горизонтали
| Для заделки в растянутой зоне бетона: | [5 empty] | Для заделки в сжатой зоне бетона:
| j3 = | 1 |  |  |  |  | j3 = | 1.2
| Nan (кН) = | 32.5 | £ | 44.9521 | (кН) |  | Nan (кН) = | 32.5 | £ | 53.9425 | (кН)
|  | Коэффициент использования = | 0.72299 |  |  |  |  | Коэффициент использования = | 0.60249
|  | Условие выполняется | [5 empty] | Условие выполняется
3.2.2 Проверка бетона на выкалывание при наличии усиления анкеров, для случая когда N'an < 0 (по п.4.7,а [2]):
Проверка не требуется
ВНИМАНИЕ: Учитывается только симметричный отрыв (e2=0) (в запас прочности).
Определяем площадь проекции поверхности выкалывания A (см. рис. 9):
| e0 (мм) = M/N = | 40
Принимаем размеры проекции поверхности выдавливания:
| а1 (м) = | 0.268 | размер по вертикали
| а2 (м) = | 0.348 | размер по горизонтали
| Эксцентриситеты относительно площади A: | [11 empty] | L1= | 114
| e1 (мм) = | 0 | по вертикали | [9 empty] | X= | 1
| e2 (мм) = | 0 | по горизонтали | [9 empty] | Y= | 34
| Площадь анкерных пластин в зоне выкалывания: | [11 empty] | DLpl = | 0
| A'an (м2) = | 0.0064
| A (м2) = | 0.086864
Условие выкалывания бетона для случая N'an < 0 (по ф.32 [2]):
| где j2 = | 0.5 | для тяжелого бетона
| Для заделки в растянутой зоне бетона: | [5 empty] | Для заделки в сжатой зоне бетона:
| j3 = | 1 |  |  |  |  | j3 = | 1.2
| N (кН) = | 15 | £ | 44.9521 | (кН) |  | N (кН) = | 15 | £ | 53.9425 | (кН)
|  | Коэффициент использования = | 0.33369 |  |  |  |  | Коэффициент использования = | 0.27807
|  | Проверка не требуется | [5 empty] | Проверка не требуется
3.3 Проверка бетона на откалывание анкерами у края элемента (по п.4.11 [2] и п.3.108 [3]):
ВНИМАНИЕ: Учитывается только симметричный срез (e=0) (в запас прочности).
Определяем габариты поверхности откалывания (см. рис. 14):
Расстояние от наиболее удаленного ряда анкеров до края элемента в направлении сдвигающей силы:
| h (мм) = Z + Cz = | 200 | не более Ha
Ширина элемента:
| b (мм) = Y + 2*Cy= | 480 | не более Y+2*h
Условие откалывания бетона анкерами (по ф.39 [2]):
где dn - определяется согласно п. 3.108 [3], в случае действия на закладную деталь кроме сдвигающей силы Q отрывающей силы N.
принимается не менее 0,2
|  |  | при N<0 принимается равным 1,0 | [9 empty] | A1 (м2) = | 0.056
[13 empty] | a (мм) = | 200
| Aout (м2) = | 0.056 | [10 empty] | A2 (м2) = | 0
| dn = | 0.92236
| j2 = | 0.5 | для тяжелого бетона
| e (мм) = | 0 | эксцентриситет по горизонтали
| Q (кН) = | 15 | £ | 45.8229 | (кН)
|  | Коэффициент использования = | 0.32735
Условие выполняется
𝑁_𝑎𝑛≤ (𝜑_2 〖 𝜑〗_(3 ) 𝐴_(1 ) 𝑅_𝑏𝑡)/(1+3,5 𝑒/𝑎)
𝑁≤ (𝜑_2 〖 𝜑〗_(3 ) 𝐴_ 𝑅_𝑏𝑡)/(1+3,5 𝑒_1/𝑎_1 +3,5 𝑒_2/𝑎_2 )
Q≤ (𝜑_2 𝑅_𝑏𝑡 𝑏ℎ)/(1+3,5 𝑒/𝑏) 〖∙𝛿〗_𝑛
𝛿_𝑛= 1− 0,3𝑁/(𝐴_𝑜𝑢𝑡 𝑅_𝑏𝑡 )